## Projekteerimistingimused nr. 2211802/05768 (eelnõu)

Anda projekteerimistingimused kuni 50 kW

võimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks Lille maaüksuse põhjaosas asuvale maale.

Lille maaüksus on 13,06 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus Oru-Tagavere tee ääres. Maaüksusel põhjustab kitsendusi Uugla maaparandussüsteem , Oru-Tagavere tee ja elektriliin.

Lähim elamu asub ca 150 m kaugusel Mõisalille maaüksusel. Vastavalt Lääne-Nigula valla üldplaneeringu nõuetele tuleb päikeseelektrijaama projekt kooskõlastada naaberelamu omanikuga kui elamu asub lähemal kui 250 m.

Rajatised projekteerida Tiinamäe teest vähemalt 10 m kaugusele. Heakorranõuded, keskkonnanõuded ja tuleohutusnõuded kirjeldada projekti seletuskirjas. Asendiplaan esitada geodeetilisel alusplaanil M 1:500.

Arvestada Põllumajandus- ja Toiduameti tingimustega :

1. Maaparandussüsteemi drenaažkuivenduse teostusjooniste alusel (lisatud kirjale) teha uurimistööd nii drenaažkuivenduse rajatiste asukoha kui ka sügavuse täpseks määramiseks. (MaaParS § 47 lg 6).

2. Täpsustatud drenaažkuivenduse rajatiste paiknemine kanda projekti joonistele (MaaParS § 47 lg 6).

3. Päikeseelektrijaama rajatistele asukoha leidmisel arvestada drenaažkuivenduse rajatiste paiknemisega. Võimalusel vältida ehitamist kollektorite vahetus läheduses (MaaParS § 47 lg 6, § 48 lg 7).

4. Päikeseelektrijaama rajatiste paigutamisel drenaažkuivendusega maa-alale arvestada, et maaomanikul peab olema võimalik teha vajalikke maaparandussüsteemi ja selle maa-ala maaparandushoiutöid kogu päikeseelektrijaama eluea kestel. Pärast päikeseelektrijaama eluea lõppu peab maaparandussüsteemi seisund olema selline, et maad saab kasutada esialgsel eesmärgil (MaaParS § 47 lg 11, § 20 lg 5).

5. Kaabli ristumisel dreeni või kollektoriga projekteerida kaabel 0,5 m allapoole dreeni või kollektorit.

6. Kaabli ristumisel kuivenduskraaviga projekteerida kaabel 1,0 m allapoole kraavi põhja ja näha ette kaablikaitse meetmed.

7. Projektis näha ette lahendused dreenide ja kollektorite taastamiseks kaablite ja torustike ristumiskohtades. Dreeni või kollektori juhuslikul vigastamisel taastada kahjustatud torustikud samade lahenduste alusel (MaaParS § 44 lg 3).

8. Päikeseelektrijaama rajamisel rikutud maaparandussüsteemi rajatised (kollektorid, kaevud jne) tuleb taastada. Tööd teha maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5, ehitusseadustik (edaspidi EhS) § 11).

9. Kui projektlahendus ei võimalda maaparandussüsteemi toimimist, siis tuleb maaparandussüsteem rekonstrueerida. Selleks võtta PTA-lt maaparandussüsteemi projekteerimistingimused (MaaParS § 50 lg 5 ja § 12).

10. Ehitusloa eelnõu esitada PTA-le kooskõlastamiseks (MaaParS § 50 lg 1).

11. Kasutusloa eelnõu esitada PTA-le kooskõlastamiseks koos teostusjoonistega (EhS § 54 lg 1 ja lg 6 p 1).