Lisa 1. Tehniline kirjeldus

Linnamäe tuletõrje veemahuti rekonstrueerimistööd

Koolihoone taga asuv tuletõrje veemahuti rekonstrueeritakse ja suurendatakse kuni mahuni 162 m³, mis peab tagama kustutusvee 15 l/s vähemalt 3 tunni jooksul. Mahuti põhja pindala on 9,5 x 5,5 m Mahuti tulekustutusvee maht on arvestatud mahuti täitumisel tasemeni 3.40 m. Mahuti tühjenemisel, taseme alanemisel sellest 10 cm võrra avatakse töödeldud vee pealevool veemõõdusõlmes. Mahuti täitevee pealevoolu juhtimiseks paigaldatakse elektriajamiga klapp ning nähakse ette automaatika kontroller (vt Linnamäe multifunktsionaalse keskuse automaatikaprojekt. Vaimar Engineering OÜ töö nr 170036EA). Elektriajamiga klappi juhitakse automaatikakontrolleri abil vastavalt nivoole tuletõrjevee mahutis. Tuletõrjevee mahuti täitevee mõõtja asub hoone veemõõdusõlmes. Mahuti varustatakse kuiva hüdrandiga

Mahuti kõrval on plats päästeauto ümberpööramiseks. Olemasoleval hoonel sisemine tuletõrjeveevarustus puudub.

Projektiga rajada veetoru De63 maakraanist kuni veemõõdusõlmeni. Projektiga rajatakse ka veemõõdusõlmes tuletõrje veemahuti toitetoru De50. Paigaldatav veetoru peavad vastama PN10 surveklassile. Kolmikud, poognad, jms paigaldada survevalu meetodil valmistatud plastist fasoonosadest (PE PN 10 või PN16), plastühendused teostada elekterkeevisühendustena.

Veetorustikud paigaldatakse min 1,8 m sügavusele maapinnast (mõõdetuna toru laest), tihendatud ja kuivale aluspadjale. Torustikule kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli ots tuua tänaval sulgemisarmatuuri kapede alla ja veemõõdusõlmeni. Veetorustiku kohale pinnasesse (30cm toru laest) paigaldada toru asukohta tähistav hoiatuslint, märgistusega „Vesi“.

Veemahuti toitetoru rajada põhiliselt kinnise ehitusmeetodiga suundpuurimise teel.

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid.

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära märgitud joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt.

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt ebamugavusi jalakäijatele ja kohalikele elanikele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel ja võimalusel tagab Töövõtja vastavalt Inseneri poolsele kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja kõnniteedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. Surve all olevad hüdrandid, siibrikaevude kaaned, siibrikarbid jäetakse vabaks selliselt, et juurdepääs oleks tagatud kuni tööde lõpetamiseni.

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve vastavalt Inseneri soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele.

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse ja kohalikke elanikke.

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutus siltide, ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol – vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamise kujul.

Lisad:

Lisa 1a. Maksumuse tabel tuletõrjemahuti;

Projektdokumentatsioon saab alla laadida:

https://www.dropbox.com/sh/57cj9q3guwzrq4a/AADmzUgflFDN9XcnvNhdaDI2a?dl=0